Контрольные мероприятия в 2021 году и отчеты по ним.

| Номер | Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление МЧС России по Смоленской области | Плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности | С 16.01.2020 по 31.01.2020 | На путях эвакуации применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности в помещениях спален групп «Радуга», «Ежики», «Сказка», «Теремок», «Цветочки», «Родничок», «Гномики», «Гнездышко», «Бабочка»; игровых групп «Радуга», «Ежики», «Сказка», «Теремок», «Цветочки», «Родничок», «Гномики», «Колосок», «Бабочка»; раздевалок «Сказка», «Родничок», «Гномики», «Гнездышко», «Бабочка». Отсутствует второй эвакуационный выход из групп «Ежики», «Сказка», «Теремок», «Родничок». Наружные пожарные лестницы не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В помещениях производственного назначения (пищеблок, прачечная) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированнным пределом огнестойкости. В группе «Теремок» для потолка допущено применение отделочного материала с неисследованными показателями пожарной опасности. Приобрести СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара для дежурного |  |
| 2 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области | Плановая выездная проверка с целью контроля за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | С 25.01.2021 по 19.02.2021 | Оборудовать помещения постоянного пребывания детей приборами по обеззараживанию воздуха. Провести обследование технического состояния системы вентиляции учреждения. Обеспечить соответствие показателей коэффициента пульсации освещенности в группах «Цветочки», «Ягодка», «Родничок». Обеспечить использование раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте |  |